Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Przedmiot, zakres i podstawa opracowania	3

2.	Dane elektroenergetyczne obiektu	4

3.	Zasilanie obiektu i układ rozdziału energii wraz z bilansem mocy	5

4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)	8

5.	Rozdzielnica główna RG oraz tablice odbiorcze	9

6.	Instalacja oświetlenia podstawowego	11

7.	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	12

8.	Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych	12

9.	Zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych	13

10.	Trasy kablowe	14

11.	Instalacja połączeń wyrównawczych, uziemiająca i odgromowa	15

12.	Trasy kablowe na terenie zewnętrznym oraz instalacje zewnętrzne	16

13.	Instalacja fotowoltaiczna	17

14.	Instalacja monitoringu CCTV	18

15.	Instalacja LAN i okablowanie strukturalne	20

16.	Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa	21

17.	Uwagi wykonawcze i końcowe	22

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	23

# CZĘŚĆ OPISOWA

Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży elektrycznej dla inwestycji pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742, obręb 0010 Mława, przy ul. Komunalnej w Mławie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 14, 06-500 Mława.

Zakres opracowania obejmuje rozwiązania branży elektrycznej i wybranych instalacji teletechnicznych związanych z zasilaniem i obsługą projektowanego budynku oraz infrastruktury towarzyszącej. Dokumentacja obejmuje w szczególności:

- zasilanie obiektu,

- rozdzielnicę główną RG,

- tablice odbiorcze,

- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego-ewakuacyjnego,

- instalację gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych,

- zasilanie odbiorów technologicznych i sanitarnych,

- instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- instalację uziemiającą, instalację odgromową,

- instalację fotowoltaiczną,

- instalację sieci strukturalnej wraz z szafą rack oraz instalację monitoringu CCTV,

- zasilanie i ładowarkę samochodową 11 kW.

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie i wytyczne Inwestora,

- podkłady architektoniczno-budowlane, rzuty, przekroje, zestawienia pomieszczeń oraz rozwiązania materiałowo-budowlane stanowiące bazę koordynacyjną dla opracowań branżowych; zgodnie z uwagami na rysunkach elektrycznych dokumentację branży architektonicznej należy traktować jako nadrzędną względem opracowań branżowych,

- dokumentacja branży sanitarnej, w szczególności w zakresie lokalizacji i zasilania urządzeń sanitarnych, HVAC, przepompowni, pomp ciepła, central wentylacyjnych, rekuperacji, jednostek klimatyzacyjnych oraz przebiegu instalacji sanitarnych kolidujących z trasami kablowymi;

Przepisy i normy, na podstawie których opracowano projekt:

Projekt opracowano w oparciu o aktualne przepisy prawa, warunki techniczne oraz normy związane z zakresem opracowania, w szczególności:

- ustawę Prawo budowlane;

- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- ustawę o wyrobach budowlanych oraz przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie;

- serię norm PN-HD 60364 dotyczącą instalacji elektrycznych niskiego napięcia, w tym w szczególności w zakresie doboru przewodów, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przed przetężeniami, doboru wyposażenia oraz uziemień i przewodów ochronnych;

- normę N SEP-E-004 w zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych; wymóg jej stosowania dla prac ziemnych związanych z układaniem kabli wskazano bezpośrednio na rysunku PZT;

- serię norm PN-EN 62305 dotyczącą ochrony odgromowej;

- serię norm PN-EN 61439 dotyczącą rozdzielnic niskonapięciowych;

- serię norm PN-EN 1838 i PN-EN 50172 w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- normę PN-EN 12464-1 w zakresie oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach;

- serię norm PN-EN 50522, PN-EN 62561 oraz odpowiednie normy uzupełniające w zakresie uziemień, osprzętu LPS i połączeń;

- normy i wytyczne dotyczące instalacji fotowoltaicznych, w szczególności z grupy PN-EN 62446, PN-HD 60364-7-712 oraz norm związanych z ochroną przepięciową po stronie AC i DC;

- normy i wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego i instalacji teletechnicznych, w tym odpowiednie normy serii PN-EN 50173, PN-EN 50174 oraz wymagania CPR dla kabli;

- wytyczne i wymagania producentów urządzeń, systemów i materiałów zastosowanych w projekcie;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, normy PKN, instrukcje i wytyczne ITB oraz dokumenty dopuszczeniowe dla zastosowanych wyrobów, co również wskazano w uwagach na rysunku PZT.

Dane elektroenergetyczne obiektu

Projektowany obiekt stanowi budynek biurowy z zapleczem warsztatowym, zasilany z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego z układem przeciwpożarowego wyłącznika prądu ZK-PWP. Zasilanie rozdzielnicy głównej RG przewidziano kablem YKY 5x50, a instalację wewnętrzną zaprojektowano w układzie TN-C-S, jako sieć 3NPE~400/230 V, 50 Hz. Rozdział przewodu PEN należy wykonać w układzie zasilającym, a punkt rozdziału uziemić. Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe oraz połączenia wyrównawcze.

Głównym punktem rozdziału energii w obiekcie jest rozdzielnica RG, wyposażona w wyłącznik główny, rozłącznik bezpiecznikowy oraz ochronę przeciwprzepięciową T1+T2. Z rozdzielnicy głównej zasilane są tablice odbiorcze TP1-A, TP1-B, T-KOM, T-GAR oraz TP2, a także instalacja fotowoltaiczna oraz odbiory zasilane bezpośrednio z RG, w tym między innymi: zbiornik c.w.u. 300 l z grzałką, pompa ciepła, jednostki klimatyzacyjne, gniazda ogólne, przepompownia ścieków, ładowarka samochodowa, oświetlenie zewnętrzne i bramy wjazdowe.

Na potrzeby części opisowej jako podstawowe dane elektroenergetyczne obiektu przyjmuje się:

- napięcie znamionowe instalacji: 230/400 V, 50 Hz,

- układ sieci wewnętrznej: TN-C-S,

- zasilanie rozdzielnicy głównej RG: YKY 5x50,

- główny punkt rozdziału energii: rozdzielnica RG,

- instalację fotowoltaiczną o mocy: 20,0 kW,

- ochronę przeciwprzepięciową: T1+T2 w RG, T2 / T2+T3 w tablicach odbiorczych.

Zasilanie obiektu i układ rozdziału energii wraz z bilansem mocy

Projektowany obiekt zasilany będzie ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP, wykonanego według standardu i w zakresie zakładu energetycznego przy granicy działki obiketu. Ze złącza ZKP zasilanie wyprowadzone jest kablem YKY 4x50 do rozdzielnicy ZK-PWP zlokalizowanej przy elewacji budynku, a następnie z rozdzielnicy ZK-PWP do rozdzielnicy głównej RG kablem YKY 5x50. W układzie ZK-PWP przewidziano rozdział przewodu PEN oraz uziemienie punktu rozdziału, zgodnie z przyjętym układem sieci TN-C-S. Rozdzielnica ZK-PWP stanowi podstawowy punkt rozdziału energii elektrycznej w obiekcie.

Z rozdzielnicy głównej RG wyprowadzono odpływy do tablic odbiorczych TP1-A, TP1-B, T-KOM, T-GAR oraz TP2, a także do instalacji fotowoltaicznej oraz odbiorów zasilanych bezpośrednio z poziomu RG. Tablice TP1-A, TP1-B, T-KOM oraz T-GAR zasilane są przewodami N2XH-J 5x16, natomiast tablica TP2 przewodem N2XH-J 5x10. Z poziomu RG przewidziano również zasilanie m.in. zbiornika 300 l z grzałką, pompy ciepła, jednostek klimatyzacyjnych, obwodów gniazd ogólnych, przepompowni ścieków, ładowarki samochodowej, oświetlenia zewnętrznego oraz bram wjazdowych.

Wewnętrzny rozdział energii w obiekcie oparto na podziale funkcjonalnym. Tablice TP1-A i TP1-B obsługują podstawowe odbiory bytowe i użytkowe budynku, tablica T-KOM zasila odbiory dedykowane instalacji komputerowej i szafy rack, tablica T-GAR zasila część garażowo-warsztatową, natomiast tablica TP2 obsługuje wybrane odbiory pomocnicze i wentylacyjne na poziomie 2. Takie rozwiązanie zapewnia przejrzysty podział instalacji, uproszczoną eksploatację oraz możliwość selektywnego odłączania poszczególnych grup odbiorów.

Bilans mocy obiektu:

| Lp. | Rozdzielnica / odbiór | Moc zainstalowana [kW] | kj | Moc obliczeniowa [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP1-A | 24,0 | — | 14,4 |
| 2 | TP1-B | 13,9 | — | 10,0 |
| 3 | T-KOM | 11,6 | — | 7,3 |
| 4 | T-GAR | 15,6 | — | 6,1 |
| 5 | TP2 | 7,6 | — | 4,6 |
|  | Suma tablic podrzędnych | 72,7 |  | 42,4 |

| Lp. | Tablica | Grupa odbiorów | Moc zainstalowana [kW] | kj | Moc obliczeniowa [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP1-A | Gniazda 1-faz | 15,5 | 0,40 | 6,2 |
| 2 | TP1-A | Kurtyna powietrzna | 6,0 | 1,00 | 6,0 |
| 3 | TP1-A | Jednostki wewn. klimatyzacji | 1,2 | 0,80 | 1,0 |
| 4 | TP1-A | Oświetlenie | 1,2 | 0,90 | 1,1 |
| 5 | TP1-A | Sterowanie oświetleniem elewacji | 0,1 | 1,00 | 0,1 |
|  |  | Razem TP1-A | 24,0 |  | 14,4 |
| 6 | TP1-B | Gniazda 1-faz | 6,0 | 0,40 | 2,4 |
| 7 | TP1-B | Instalacja przyzywowa | 0,1 | 1,00 | 0,1 |
| 8 | TP1-B | Kurtyna powietrzna | 6,0 | 1,00 | 6,0 |
| 9 | TP1-B | Jednostki wewn. klimatyzacji | 0,9 | 0,80 | 0,7 |
| 10 | TP1-B | Oświetlenie | 0,9 | 0,90 | 0,8 |
|  |  | Razem TP1-B | 13,9 |  | 10,0 |
| 11 | T-KOM | Gniazda komputerowe DATA | 10,8 | 0,60 | 6,5 |
| 12 | T-KOM | Szafa rack SD | 0,8 | 1,00 | 0,8 |
|  |  | Razem T-KOM | 11,6 |  | 7,3 |
| 13 | T-GAR | Oświetlenie | 0,3 | 0,90 | 0,3 |
| 14 | T-GAR | Gniazda 1-faz i 3-faz | 13,1 | 0,35 | 4,6 |
| 15 | T-GAR | Nagrzewnice | 0,2 | 1,00 | 0,2 |
| 16 | T-GAR | Bramy garażowe | 2,0 | 0,50 | 1,0 |
|  |  | Razem T-GAR | 15,6 |  | 6,1 |
| 17 | TP2 | Oświetlenie | 0,2 | 0,90 | 0,2 |
| 18 | TP2 | Gniazda 1-faz | 4,6 | 0,35 | 1,6 |
| 19 | TP2 | Centrala NW1 + Rekuperator NW2 | 2,8 | 1,00 | 2,8 |
|  |  | Razem TP2 | 7,6 |  | 4,6 |
|  |  | SUMA | 72,7 |  | 42,4 |

| Lp. | Odbiór z RG | Moc zainstalowana [kW] | kj | Moc obliczeniowa [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Zbiornik 300 l podgrzew. | 3,0 | 0,50 | 1,5 |
| 7 | Pompa ciepła | 6,0 | 0,60 | 3,6 |
| 8 | Jednostka wewn. klim. | 0,2 | 0,60 | 0,1 |
| 9 | Jedn. zew. klim. JZ/01 | 8,7 | 0,50 | 4,4 |
| 10 | Jedn. zew. klim. JZ/02 | 8,7 | 0,50 | 4,4 |
| 11 | Wypust podgrzew. 1 | 0,1 | 0,50 | 0,1 |
| 12 | Wypust podgrzew. 2 | 0,1 | 0,50 | 0,1 |
| 13 | Gniazda 1-faz RG/G/1 | 2,0 | 0,25 | 0,5 |
| 14 | Gniazda 1-faz RG/G/2 | 2,0 | 0,25 | 0,5 |
| 15 | Gniazda 1-faz RG/G/3 | 1,5 | 0,25 | 0,4 |
| 16 | Gniazda 1-faz RG/G/4 | 1,5 | 0,25 | 0,4 |
| 17 | Gniazda 1-faz RG/G/5 | 1,5 | 0,25 | 0,4 |
| 18 | Przepompownia ścieków | 2,0 | 1,00 | 2,0 |
| 19 | Ładowarka samochodu | 11,0 | 0,30 | 3,3 |
| 20 | Oświetlenie – latarnie | 0,3 | 0,90 | 0,3 |
| 21 | Brama wjazdowa 1 | 0,2 | 0,50 | 0,1 |
| 22 | Brama wjazdowa 2 | 0,2 | 0,50 | 0,1 |
|  | Suma odbiorów bezpośrednich RG | 49,0 |  | 21,9 |

| Pozycja | Moc zainstalowana [kW] | Moc obliczeniowa [kW] |
| --- | --- | --- |
| Tablice podrzędne | 72,7 | 42,4 |
| Odbiory bezpośrednie z RG | 49,0 | 21,9 |
| Razem | 121,7 | 64,3 |

Moc przyłączeniową obiektu przyjmuje się zatem na poziomie 65 kW.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)

W projektowanym obiekcie przewidziano zastosowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), którego zadaniem jest odłączenie dopływu energii elektrycznej do instalacji obiektu w przypadku pożaru, z zachowaniem zasilania obwodów, które zgodnie z przepisami i funkcją obiektu powinny pozostać czynne. Układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu zaprojektowano w oparciu o rozdzielnicę ZK-PWP zlokalizowaną przy elewacji budynku, w powiązaniu z rozdzielnicą główną RG.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wykonać jako kompletny układ posiadający wymagane dopuszczenia i certyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie stosowania wyrobów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej. Cały układ PWP powinien być oparty na rozwiązaniach posiadających aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB, odpowiednie do funkcji pełnionej przez dany element systemu. Dotyczy to zarówno elementu sterującego, sygnalizacyjnego, jak i wykonawczego. W projekcie i na etapie realizacji należy stosować wyłącznie urządzenia oraz zestawy wyrobów dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i przeznaczone do realizacji funkcji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi obejmować co najmniej:

- element sterujący – przycisk uruchamiający PWP, umieszczony w miejscu wymaganym przepisami, odpowiednio oznakowany i dostępny dla służb ratowniczych,

- element sygnalizacyjny – układ optycznej sygnalizacji stanu pracy / zadziałania PWP,

- element wykonawczy – aparat odłączający zasilanie obiektu, realizujący funkcję wyłączenia dopływu energii elektrycznej.

Wszystkie wskazane wyżej elementy powinny stanowić spójny, kompatybilny system, przebadany i dopuszczony do stosowania jako układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Niedopuszczalne jest przypadkowe łączenie elementów różnych systemów bez potwierdzenia ich kompatybilności i zgodności z dokumentami dopuszczeniowymi. Podstawą doboru urządzeń powinny być dokumenty producenta, aprobaty, krajowe oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia oraz aktualne dokumenty CNBOP-PIB.

Przycisk PWP należy zlokalizować przy wejściu do obiektu uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w sposób zapewniający jego łatwą identyfikację i dostępność. Przycisk powinien być oznaczony zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i współpracować z układem wykonawczym odcinającym zasilanie. Sygnalizacja zadziałania powinna być czytelna i jednoznacznie informować o stanie układu.

Okablowanie pomiędzy przyciskiem PWP, elementem sygnalizacyjnym a aparatem wykonawczym należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie funkcji układu w warunkach pożaru, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem systemowym i wymaganiami producenta. Przewody te należy mocować z wykorzystaniem uchwytów i elementów montażowych przeznaczonych do instalacji przeciwpożarowych, mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, np. do stropu lub ścian żelbetowych. Sposób prowadzenia i mocowania przewodów powinien odpowiadać wymaganiom dla instalacji związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

W przypadku występowania w obiekcie urządzeń, które zgodnie z funkcją pożarową budynku powinny zachować zasilanie po zadziałaniu PWP, ich zasilanie należy wydzielić i wykonać zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz scenariuszem pożarowym obiektu. Rozwiązanie to należy każdorazowo skoordynować z dokumentacją pozostałych branż oraz wymaganiami rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Z uwagi na lokalizację tablicy T-KOM w serwerowni dopuszcza się w przyszłości możliwość zastosowania centralnego UPS dla odbiorów komputerowych i gniazd DATA. Rozwiązanie to stanowi opcję rozbudowy instalacji. W przypadku montażu UPS należy objąć go wyłączeniem przez PWP, zapewniając jego prawidłową współpracę z układem przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Rozdzielnica główna RG oraz tablice odbiorcze

W obiekcie przewidziano rozdzielnicę główną RG oraz tablice odbiorcze TP1-A, TP1-B, TP2, T-GAR i T-KOM. Wszystkie rozdzielnice należy wykonać jako kompletne zestawy rozdzielcze nn, zgodne z PN-EN 61439, przystosowane do pracy w instalacji 230/400 V, 50 Hz, w układzie TN-C-S, z zachowaniem wymagań ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i eksploatacyjnej.

5.1. Wymagania ogólne

Dla wszystkich rozdzielnic należy przyjąć:

- napięcie znamionowe pracy: 230/400 V AC, 50 Hz,

- klasę ochronności: I dla obudów metalowych,

- stopień ochrony obudowy zgodnie z lokalizacją tablicy,

- aparaturę o zdolności zwarciowej dostosowanej do miejsca montażu, przy czym:

  - dla tablic odbiorczych przyjmować 6 kA,

  - dla RG przyjmować 10 kA,

- listwy zaciskowe PE i N,

- trwałe opisy aparatów, odpływów i obwodów,

- minimum 20% rezerwy modułowej i montażowej.

5.2. Rozdzielnica główna RG

Rozdzielnicę RG należy wykonać jako metalową, wolnostojącą.

Parametry minimalne:

- obudowa metalowa,

- montaż wolnostojący,

- klasa ochronności: I,

- stopień ochrony: min. IP31,

- odporność mechaniczna: min. IK08,

- zdolność zwarciowa aparatury: 10 kA,

- wyposażenie zgodne ze schematem, w tym aparat główny, SPD T1+T2, zabezpieczenia odpływów, listwy PE i N,

- rezerwa rozbudowy: min. 20%.

5.3. Tablice TP1-A, TP1-B, TP2

Tablice TP1-A, TP1-B oraz TP2 należy wykonać jako podtynkowe, z białymi metalowymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk.

Parametry minimalne:

- wykonanie podtynkowe,

- drzwiczki metalowe, pełne, białe,

- zamknięcie na kluczyk,

- klasa ochronności: I,

- stopień ochrony: min. IP30,

- odporność mechaniczna: min. IK07,

- zdolność zwarciowa aparatury: min. 6 kA,

- wyposażenie zgodne ze schematem, w tym rozłącznik główny, SPD T1+T2, aparatura zabezpieczeniowa, listwy PE i N,

- rezerwa rozbudowy: min. 20%.

5.4. Tablice T-GAR, T-KOM

Tablice T-GAR oraz T-KOM należy wykonać jako natynkowe, z drzwiczkami transparentnymi zamykanymi na kluczyk.

Parametry minimalne:

- wykonanie natynkowe,

- drzwiczki transparentne,

- zamknięcie na kluczyk,

- stopień ochrony: IP44,

- odporność mechaniczna: min. IK07,

- klasa ochronności:

  - II dopuszczalna wyłącznie przy zastosowaniu obudowy izolacyjnej systemowej,

- zdolność zwarciowa aparatury: min. 6 kA,

- wyposażenie zgodne ze schematem,

- rezerwa rozbudowy: min. 20%.

5.5. Uwagi wykonawcze

Rozdzielnice należy montować zgodnie z dokumentacją producenta, z zapewnieniem dostępu obsługowego i serwisowego. Wewnętrzny układ aparatów powinien być czytelny, przewody uporządkowane, a wszystkie obwody trwale opisane. Po wykonaniu rozdzielnice należy poddać sprawdzeniom, próbom funkcjonalnym i pomiarom odbiorczym.

Instalacja oświetlenia podstawowego

W obiekcie zaprojektowano instalację oświetlenia podstawowego, zapewniającą właściwe warunki użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi wymaganiami normowymi. Instalację oświetlenia należy rozpatrywać w oparciu o normę PN-EN 12464-1, określającą wymagania dla oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach, w szczególności w zakresie natężenia oświetlenia, równomierności, ograniczenia olśnienia oraz jakości oddawania barw. Aktualnym wydaniem w zasobie PKN jest PN-EN 12464-1:2022-01.

Wymagane natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach należy przyjmować zgodnie z ich funkcją, w szczególności:

- pomieszczenia biurowe, pomieszczenie obsługi indywidualnej, portiernia, sala konferencyjna – 500 lx,

- archiwum – 200 lx,

- magazyn – 100 lx,

- korytarze, hole, komunikacja – 100 lx,

- klatki schodowe – 150 lx,

- toalety, przedsionki toalet, szatnie, prysznice, pomieszczenia socjalne – 200 lx,

- pomieszczenia techniczne, elektryczne i sanitarne – 200 lx,

- garaż – co najmniej 75 lx,

- strefy techniczno-obsługowe i pomocnicze prace eksploatacyjne – 200–300 lx.

Sterowanie oświetleniem podstawowym przewidziano lokalnie, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Na rzutach zastosowano łączniki jednobiegunowe, łączniki schodowe, łączniki dwubiegunowe oraz czujki ruchu PIR w wykonaniu standardowym i IP44, co oznacza dostosowanie sposobu załączania do funkcji pomieszczeń oraz warunków środowiskowych.

Dla obwodu oświetlenia zewnętrznego elewacji w tablicy TP1-A przewidziano odrębny obwód sterowania, obejmujący zegar astronomiczny oraz przekaźnik bistabilny, a na rzucie parteru wskazano dodatkowo lokalny przycisk sterujący na elewacji. Rozwiązanie to umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem zewnętrznym z możliwością lokalnej ingerencji użytkownika.

Wysokość montażu łączników oświetleniowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Na rzucie parteru przyjęto wysokość montażu łączników oświetleniowych 1,15 m od gotowej posadzki. Ewentualne lokalne korekty należy dostosować do warunków architektonicznych i koordynacji międzybranżowej.

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, której zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku zaniku napięcia zasilającego oświetlenie podstawowe oraz umożliwienie identyfikacji kierunków ewakuacji, wyjść i urządzeń bezpieczeństwa. Instalację należy rozpatrywać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1838 w zakresie parametrów świetlnych oraz PN-EN 50172 w zakresie eksploatacji, testów i nadzoru systemu.

Oświetlenie ewakuacyjne należy zapewnić na drogach ewakuacyjnych, w strefach otwartych wymagających oświetlenia antypanicznego, przy wyjściach ewakuacyjnych, zmianach kierunku ewakuacji, skrzyżowaniach korytarzy, przy schodach, przy punktach pierwszej pomocy oraz przy urządzeniach przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, jeżeli występują na trasach ewakuacyjnych. Zgodnie z wymaganiami normowymi na drodze ewakuacyjnej należy zapewnić natężenie oświetlenia co najmniej 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej, natomiast w strefach otwartych natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx na poziomie posadzki w strefie podstawowej. Dla oświetlenia dróg ewakuacyjnych i stref otwartych należy również zachować ograniczenie nierównomierności, przy czym stosunek natężenia maksymalnego do minimalnego nie powinien przekraczać 40:1.

Czas działania oświetlenia awaryjnego należy przyjąć nie krótszy niż 1 godzina, a system po zaniku zasilania podstawowego powinien osiągnąć co najmniej 50% wymaganego natężenia w ciągu 5 s oraz 100% wymaganego natężenia w ciągu 60 s.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać w trybie pracy „na jasno”, tj. jako oprawy świecące w warunkach normalnej pracy instalacji i podtrzymujące świecenie po zaniku napięcia podstawowego.

Przyjęte w projekcie rozwiązania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w tym rozmieszczenie opraw, zostały określone w części rysunkowej dokumentacji i zweryfikowane obliczeniami fotometrycznymi. Instalację należy wykonać w sposób umożliwiający prowadzenie okresowych testów i kontroli zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi systemów oświetlenia awaryjnego, w tym prób funkcjonalnych i prób czasu podtrzymania. Zgodnie z praktyką wynikającą z PN-EN 50172 przewiduje się testy funkcjonalne wykonywane okresowo oraz pełne testy czasu pracy wykonywane co najmniej raz w roku, z odpowiednim dokumentowaniem wyników.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych

W obiekcie zaprojektowano instalację gniazd wtyczkowych ogólnych 230 V oraz gniazd dedykowanych dla wybranych odbiorów i stanowisk pracy. Instalacja została dostosowana do funkcji poszczególnych pomieszczeń, w tym części biurowej, komunikacyjnej, socjalno-sanitarnej, technicznej, serwerowni oraz części garażowo-warsztatowej. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono w części rysunkowej projektu, natomiast ich zasilanie i zabezpieczenie określono na schematach tablic odbiorczych.

Gniazda ogólne przewidziano jako odbiory 1-fazowe 230 V, przeznaczone do zasilania typowych urządzeń bytowych, biurowych i pomocniczych. W części biurowej i użytkowej przewidziano gniazda ogólnego przeznaczenia przy stanowiskach pracy, w pomieszczeniach obsługi, w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych oraz technicznych. W pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych należy stosować osprzęt dostosowany do warunków środowiskowych i strefy montażu – IP44.

W części garażowo-warsztatowej przewidziano zarówno gniazda 1-fazowe 230 V, jak i gniazda 3-fazowe 400 V do zasilania odbiorów technicznych i eksploatacyjnych. Obwody te zostały wyprowadzone z tablicy T-GAR. W tej części obiektu osprzęt należy wykonać w stopniu ochrony dostosowanym do warunków środowiskowych, nie gorszym niż wynikający z przyjętego standardu dla pomieszczeń technicznych i garażowych.

Dla odbiorów komputerowych i instalacji logicznej przewidziano gniazda dedykowane DATA, zasilane z tablicy T-KOM. Tablica ta zasila wydzielone obwody dedykowane dla stanowisk komputerowych oraz szafy rack w serwerowni. Rozwiązanie to zapewnia rozdział zasilania odbiorów ogólnych i odbiorów informatycznych, poprawiając przejrzystość układu oraz warunki eksploatacji instalacji teletechnicznej.

Obwody gniazd wtyczkowych należy wykonać jako wydzielone obwody końcowe, zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi zgodnie ze schematami tablic. Instalację należy wykonać z zachowaniem zasad ochrony przeciwporażeniowej, przy zastosowaniu przewodów ochronnych PE oraz połączeń wyrównawczych zgodnie z projektem.

Wysokość montażu gniazd należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową projektu i dostosować do funkcji pomieszczenia oraz lokalnych warunków architektonicznych. W pomieszczeniach biurowych i użytkowych należy zachować jednolite zasady montażu, natomiast w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych i garażowych lokalizację gniazd należy skoordynować z wyposażeniem technologicznym oraz innymi branżami.

Zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych

W obiekcie przewidziano zasilanie urządzeń technologicznych, sanitarnych i HVAC, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wytycznymi branżowymi. Odbiory te zasilane są zarówno bezpośrednio z rozdzielnicy głównej RG, jak i z tablic odbiorczych TP1-A, TP1-B, T-GAR oraz TP2. Zakres zasilanych urządzeń obejmuje w szczególności pompę ciepła, jednostki klimatyzacyjne, kurtyny powietrzne, centralę wentylacyjną, rekuperator, przepompownię ścieków, zbiornik 300 l z grzałką, wypusty pod urządzenia podgrzewające, nagrzewnice wodne oraz zasilanie bram garażowych i ładowarki samochodowej.

Z rozdzielnicy głównej RG przewidziano bezpośrednie zasilanie najważniejszych odbiorów sanitarnych i technologicznych, w tym:

- zbiornika 300 l z grzałką – 3,0 kW,

- pompy ciepła – 6,0 kW,

- jednostki wewnętrznej klimatyzacji – 0,2 kW,

- jednostki zewnętrznej klimatyzacji JZ/01 – 8,7 kW,

- jednostki zewnętrznej klimatyzacji JZ/02 – 8,7 kW,

- dwóch wypustów pod urządzenia podgrzewające – po 0,1 kW,

- przepompowni ścieków – 2,0 kW,

- ładowarki samochodowej – 11,0 kW.

Wszystkie urządzenia technologiczne i sanitarne należy zasilić z wydzielonych obwodów, zgodnie ze schematami rozdzielnic, z zastosowaniem zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych odpowiednich do rodzaju odbioru, mocy urządzenia oraz warunków pracy. Trasy kablowe, lokalizacje wypustów i sposób doprowadzenia zasilania należy koordynować z projektami branży sanitarnej, architektonicznej i technologicznej oraz z rzeczywistym usytuowaniem urządzeń na etapie realizacji.

W przypadku odbiorów HVAC, wentylacyjnych i sanitarnych należy przyjąć, że urządzenia dostarczane w ramach innych branż muszą być zgodne z parametrami zasilania przyjętymi w dokumentacji elektrycznej. W razie zmiany typu lub mocy urządzeń na etapie wykonawczym należy każdorazowo zweryfikować poprawność doboru zabezpieczeń, przekrojów przewodów oraz bilansu mocy obiektu. Jednocześnie część urządzeń, takich jak bramy, urządzenia HVAC czy elementy wyposażenia sanitarnego, wymaga końcowej koordynacji międzybranżowej przed realizacją.

Trasy kablowe

Instalacje elektryczne i teletechniczne należy prowadzić w sposób uporządkowany, czytelny oraz skoordynowany z pozostałymi branżami, z uwzględnieniem warunków architektonicznych obiektu, układu konstrukcyjnego oraz wymagań eksploatacyjnych. Główne trasy kablowe należy prowadzić z wykorzystaniem systemowych koryt kablowych i elementów prowadzenia przewodów, stanowiących podstawowy układ dystrybucji instalacji w budynku. Trasy te należy prowadzić w przestrzeniach technicznych, nad sufitami podwieszanymi, w strefach komunikacyjnych oraz w innych miejscach umożliwiających rozprowadzenie instalacji do poszczególnych pomieszczeń i odbiorów.

Od głównych tras kablowych przewody do punktów odbiorczych, osprzętu i urządzeń należy prowadzić podtynkowo lub w przestrzeni ścian działowych. W ścianach murowanych przewody należy prowadzić w bruzdach podtynkowych, natomiast w ścianach lekkich i ściankach działowych G-K przewody należy układać w ich przestrzeni wewnętrznej, z zachowaniem zasad ochrony mechanicznej oraz koordynacji z pozostałymi instalacjami.

W części prowadzonej podtynkowo oraz w ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych przewody należy układać w rurkach bezhalogenowych, odpowiednio dobranych do warunków montażu, rodzaju przegrody oraz wymaganej ochrony przewodów. Rozwiązanie to należy stosować zarówno dla instalacji elektrycznych, jak i dla instalacji teletechnicznych, w szczególności w miejscach wymagających ochrony mechanicznej, możliwości wymiany przewodów lub uporządkowanego prowadzenia tras.

Przy prowadzeniu instalacji należy zachować zasadę prowadzenia tras w liniach prostych, równolegle i prostopadle do krawędzi ścian, stropów i innych elementów budowlanych. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w sposób zabezpieczający przewody przed uszkodzeniem, a w przegrodach oddzielenia pożarowego stosować systemowe uszczelnienia o wymaganej klasie odporności ogniowej.

Na odcinkach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, w strefach technicznych, przy przejściach przez przegrody, pod posadzkami, w pionach instalacyjnych oraz na skrzyżowaniach z innymi instalacjami należy stosować dodatkową ochronę przewodów w postaci rur osłonowych lub innych systemowych elementów ochronnych. Trasy kablowe należy prowadzić w sposób zapewniający wymagane odstępy od innych instalacji oraz możliwość późniejszej eksploatacji i serwisowania.

Wszelkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące elementy oddzieleń pożarowych należy zabezpieczyć przy użyciu systemowych przejść ogniochronnych posiadających wymagane klasy odporności ogniowej, nie niższe niż odporność ogniowa danej przegrody. Uszczelnienia należy wykonywać zgodnie z aprobatą techniczną, dokumentacją producenta oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych przewodów i kabli, jak również przejść grupowych wykonywanych dla tras kablowych, rur osłonowych i wiązek instalacyjnych.

W miejscach przejść przez przegrody niebędące oddzieleniem pożarowym należy stosować przepusty zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym przewodów oraz umożliwiające kompensację przemieszczeń i estetyczne wykończenie przejścia. Wszystkie przejścia instalacyjne należy wykonywać w sposób szczelny, trwały i skoordynowany z wymaganiami branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz sanitarnej.

Całość tras kablowych należy wykonać jako rozwiązanie systemowe, estetyczne i zgodne z zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej, wymagań dla kabli bezhalogenowych w budynku oraz koordynacji międzybranżowej.

Instalacja połączeń wyrównawczych, uziemiająca i odgromowa

W obiekcie zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych, instalację uziemiającą oraz instalację odgromową, powiązane ze sobą funkcjonalnie i wykonane zgodnie z wymaganiami norm serii PN-EN 62305. Dla obiektu przyjęto IV klasę ochrony odgromowej LPS, co stanowi podstawę doboru parametrów instalacji odgromowej oraz wymaganych środków ochrony.

Jako uziom podstawowy projektuje się uziom fundamentowy, wykonany z bednarki FeZn 30x4 mm. Uziom należy układać w warstwie czystego betonu, na dnie wykopu fundamentowego, na wspornikach, w pozycji „na sztorc”, z zachowaniem minimum 5 cm odstępu od gruntu. Połączenia bednarki należy wykonać jako nierozłączne, przez spawanie. Uziom fundamentowy należy połączyć ze zbrojeniem ław fundamentowych oraz wyprowadzić wypusty do rozdzielnicy RG, do układu ZK-PWP oraz do wskazanych stref technicznych budynku.

W budynku należy wykonać główną szynę uziemiającą GSU zlokalizowaną przy rozdzielnicy głównej RG oraz lokalne szyny uziemiające LSU w pomieszczeniach technicznych i w obszarach wymagających lokalnego wyrównania potencjałów. Do GSU i LSU należy przyłączyć w szczególności:

- przewód PE instalacji elektrycznej,

- metalowe kanały wentylacyjne,

- metalowe obudowy koryt kablowych,

- metalowe elementy instalacji i wyposażenia,

- lokalne elementy przewodzące obce,

- instalację PV poprzez lokalną szynę uziemiającą.

Instalację odgromową należy wykonać jako zewnętrzny układ LPS z wykorzystaniem zwodów poziomych i przewodów odprowadzających. Na dachu należy stosować drut odgromowy FeZn fi8 mm, prowadzony na uchwytach systemowych oraz w rurach niepalnych pod warstwą ocieplenia w miejscach zejść i odprowadzeń. Przewody odprowadzające należy sprowadzić do złączy kontrolno-pomiarowych, a następnie połączyć z uziomem fundamentowym.

Z instalacją odgromową należy połączyć metalowe elementy dachu, w szczególności:

- pokrycie dachowe,

- rynny,

- obróbki blacharskie,

- metalowe okna dachowe,

- barierki,

- okucia kominów,

- inne metalowe elementy znajdujące się na dachu.

Wszystkie urządzenia zlokalizowane na dachu, w tym elementy instalacji fotowoltaicznej, należy chronić przy użyciu zwodów pionowych. Należy zachować minimalny odstęp izolacyjny 0,6 m pomiędzy chronionym urządzeniem a elementami instalacji odgromowej. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganego odstępu należy zastosować przewody izolowane wysokonapięciowe lub rozwiązania równoważne przeznaczone do wykonywania instalacji odgromowych.

Konstrukcję wsporczą instalacji fotowoltaicznej oraz jej elementy przewodzące należy uziemić i połączyć z lokalną szyną uziemiającą LSU, a następnie z układem uziemiającym budynku i GSU. Po stronie instalacji PV przewidziano również połączenia uziemiające przewodami N2XH-J 1x16 oraz LgYżo 1x16, zgodnie ze schematem instalacji.

Całość instalacji uziemiającej, połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej należy wykonać z zastosowaniem osprzętu systemowego, przeznaczonego do tego typu instalacji. Elementy znajdujące się w powietrzu należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a przejścia oraz połączenia wykonać w sposób trwały, dostępny do kontroli i zgodny z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej oraz odgromowej. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary rezystancji uziemienia, ciągłości połączeń oraz sprawdzenie skuteczności połączeń wyrównawczych. W układzie ZK-PWP wskazano wymaganie uzyskania rezystancji uziemienia R ≤ 10 Ω.

Trasy kablowe na terenie zewnętrznym oraz instalacje zewnętrzne

Na terenie objętym opracowaniem przewidziano zewnętrzne trasy kablowe związane z zasilaniem obiektu, instalacją oświetlenia zewnętrznego oraz infrastrukturą towarzyszącą. Trasy kablowe należy prowadzić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz z wymaganiami normy N SEP-E-004 dotyczącej projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych.

Kable układane w ziemi należy prowadzić w sposób uporządkowany, z zachowaniem wymaganych głębokości ułożenia, odległości od innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz zasad ochrony mechanicznej. Kable należy układać na warstwie piasku, zasypywać warstwą piasku ochronnego, a trasę oznaczać folią lub taśmą ostrzegawczą w kolorze właściwym dla sieci elektroenergetycznych nn. Na odcinkach skrzyżowań i zbliżeń z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, a także w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, kable należy zabezpieczać rurami ochronnymi. Zgodnie z zasadami N SEP-E-004 kable ułożone bezpośrednio w ziemi należy chronić na skrzyżowaniach i prowadzić w osłonie co najmniej po 1,0 m z każdej strony miejsca skrzyżowania.

Pod chodnikami, drogami, zjazdami oraz innymi utwardzonymi nawierzchniami kable należy prowadzić w rurach ochronnych, umożliwiających ich wymianę i zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym. Analogiczne rozwiązanie należy stosować na skrzyżowaniach z instalacjami sanitarnymi, teletechnicznymi i innym uzbrojeniem terenu. W miejscach przejść pod drogami i chodnikami zaleca się stosowanie również rur rezerwowych, jeżeli wynika to z przyjętego układu zagospodarowania terenu lub potrzeb przyszłej rozbudowy.

Zewnętrzne oświetlenie terenu należy wykonać na słupach o wysokości 5,0 m. Słupy należy przyjąć jako metalowe, przystosowane do montażu opraw oświetlenia zewnętrznego oraz posadowienia na prefabrykowanych lub monolitycznych fundamentach, zgodnie z rozwiązaniem systemowym producenta. Każdy słup należy włączyć do układu uziemiającego terenu. Dla oświetlenia zewnętrznego należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm, prowadzoną w gruncie i łączoną z konstrukcjami słupów oraz z pozostałymi elementami instalacji wymagającymi uziemienia. Połączenia należy wykonać w sposób trwały i zabezpieczony antykorozyjnie.

Na terenie należy również przewidzieć montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w wykonaniu na słupku. Ładowarka powinna być wyposażona w dwa punkty ładowania / dwa gniazda dla pojazdów elektrycznych. Łączna moc stacji wynosi 11 kW, przy czym przy jednoczesnym podłączeniu dwóch pojazdów praca ma odbywać się naprzemiennie lub z podziałem dostępnej mocy, tak aby nie przekroczyć mocy przyjętej w bilansie obiektu. Rozwiązanie to należy traktować jako zgodne z założeniami bilansowymi projektu.

Dla ładowarki należy przewidzieć możliwość realizacji płatności przy użyciu karty płatniczej.

Wszystkie zewnętrzne linie kablowe, słupy oświetleniowe, elementy uziemienia oraz infrastrukturę ładowania pojazdów należy wykonać jako rozwiązania systemowe, zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami producentów, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem koordynacji międzybranżowej i warunków uzgodnionych na etapie realizacji.

Instalacja fotowoltaiczna

W obiekcie przewidziano instalację fotowoltaiczną o mocy 20,0 kW, zlokalizowaną na dachu budynku. Instalacja została zaprojektowana jako układ współpracujący z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną obiektu oraz z rozdzielnicą główną RG. Przyjęte rozwiązanie obejmuje moduły fotowoltaiczne, falownik trójfazowy, magazyn energii o mocy 20 kW, zabezpieczenia po stronie DC i AC, układ uziemienia oraz połączenia wyrównawcze konstrukcji i urządzeń instalacji.

Instalacja składa się z 40 modułów fotowoltaicznych o mocy 500 Wp każdy, co daje łączną moc zainstalowaną 20,0 kWp. Energię elektryczną z generatora PV przetwarza falownik trójfazowy o mocy 20 kW, współpracujący z instalacją budynku oraz magazynem energii. Po stronie DC przewidziano ochronniki przepięciowe typu 1+2, natomiast po stronie AC przewidziano rozdzielnicę PV z zabezpieczeniami nadprądowymi, przeciwprzepięciowymi i rozłączającymi, zgodnie ze schematem instalacji.

Panele fotowoltaiczne należy montować na systemowych konstrukcjach wsporczych o nachyleniu w zakresie 25–30°, przeznaczonych do montażu dachowego. Konstrukcje należy wyposażyć w balasty z bloczków betonowych, dobrane zgodnie z wymaganiami producenta systemu mocującego, warunkami obciążenia wiatrem oraz warunkami lokalizacji obiektu. Całość rozwiązania montażowego należy wykonać jako konstrukcję systemową, zapewniającą wymaganą stateczność, trwałość oraz możliwość prowadzenia czynności eksploatacyjnych i serwisowych.

Instalację fotowoltaiczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi instalacji PV, w szczególności PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446 oraz zasadami ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej wynikającymi z serii PN-EN 62305. Wszystkie elementy instalacji powinny być przystosowane do pracy po stronie prądu stałego i zmiennego oraz dobrane do warunków środowiskowych występujących na dachu budynku.

Konstrukcję wsporczą modułów, ramy modułów oraz pozostałe przewodzące elementy instalacji PV należy objąć połączeniami wyrównawczymi i przyłączyć do lokalnej szyny uziemiającej LSU, a następnie do układu uziemiającego budynku i GSU. Połączenia te należy wykonać zgodnie ze schematem instalacji oraz wymaganiami ochrony odgromowej. Instalację PV należy zintegrować z przyjętą dla obiektu instalacją odgromową, przy zachowaniu wymaganego odstępu izolacyjnego od elementów LPS. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganego odstępu należy zastosować rozwiązania systemowe dopuszczone do pracy w takim układzie – zwody wyskonapięciowe.

Trasy przewodów instalacji PV należy prowadzić w sposób uporządkowany, możliwie najkrótszy, z ograniczeniem powierzchni pętli indukcyjnych oraz z zachowaniem ochrony mechanicznej i odporności na warunki atmosferyczne. Przewody na dachu należy prowadzić w trasach systemowych, przeznaczonych do instalacji zewnętrznych, z zachowaniem koordynacji z konstrukcją dachu, instalacją odgromową oraz pozostałym wyposażeniem dachowym.

Instalacja monitoringu CCTV

W obiekcie przewidziano instalację monitoringu wizyjnego CCTV IP, przeznaczoną do obserwacji stref wejściowych, komunikacji wewnętrznej, terenu zewnętrznego, stref dojścia i dojazdu do budynku oraz wybranych stref funkcjonalnych obiektu. System należy wykonać jako instalację sieciową, opartą na transmisji danych w standardzie Ethernet, z zasilaniem kamer w technologii PoE. Instalacja obejmuje kamery wewnętrzne i zewnętrzne, rejestrator sieciowy, przełącznik PoE+, okablowanie strukturalne oraz szafę rack przeznaczoną do montażu urządzeń aktywnych i pasywnych

System monitoringu należy wykonać w oparciu o kamery kopułkowe przeznaczone do montażu wewnątrz budynku oraz kamery tubowe przeznaczone do montażu zewnętrznego. Parametry kamer należy przyjmować zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, przy czym minimalne wymagania techniczne należy określić następująco.

Kamery kopułkowe wewnętrzne:

Kamery kopułkowe stosowane wewnątrz budynku należy przewidzieć jako kamery IP o minimalnych parametrach:

- rozdzielczość: min. 4 Mpx,

- funkcja WDR,

- tryb nocny z doświetleniem IR,

- kompresja obrazu: H.265 / H.264,

- zasilanie: PoE,

- odporność mechaniczna obudowy: min. IK10.

Dla kamer wewnętrznych należy przyjmować obiektywy dostosowane do obserwacji komunikacji, wejść, holi, pomieszczeń ogólnych i stref wspólnych, w szczególności:

- 2,8 mm – dla szerokiej obserwacji korytarzy, holi i pomieszczeń ogólnych,

- 4 mm – dla wejść, punktów kontroli oraz obserwacji bardziej kierunkowej,

- dopuszcza się zastosowanie obiektywów zmiennoogniskowych, jeżeli wynika to z układu funkcjonalnego obiektu i przyjętych założeń projektowych.

Kamery tubowe zewnętrzne:

Kamery tubowe stosowane na zewnątrz budynku należy przewidzieć jako kamery IP o minimalnych parametrach:

- rozdzielczość: min. 4 Mpx,

- funkcja WDR,

- tryb nocny z doświetleniem IR,

- kompresja obrazu: H.265 / H.264,

- zasilanie: PoE,

- stopień ochrony obudowy: min. IP66,

- odporność mechaniczna: min. IK10,

- wykonanie przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.

Dla kamer zewnętrznych należy przyjmować obiektywy dostosowane do obserwacji dojść, dojazdów, elewacji, parkingu, stref wejściowych i terenu wokół budynku, w szczególności:

- 4 mm – jako ogniskową podstawową dla obserwacji elewacji, wejść i terenu bezpośrednio przy budynku,

- 6 mm – dla wjazdów, bram, furtek oraz obserwacji bardziej kierunkowej,

- w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie obiektywów zmiennoogniskowych dla punktów wymagających dokładniejszego ustawienia kadru.

Rejestracja i archiwizacja obrazu

Rejestrację obrazu należy realizować przy użyciu sieciowego rejestratora NVR 32-kanałowego, z możliwością dalszej rozbudowy systemu. Dla archiwizacji nagrań należy przewidzieć:

- 2 dyski twarde po 10 TB każdy,

- łączna pojemność archiwum: 20 TB.

System powinien umożliwiać bieżący podgląd, rejestrację, odtwarzanie materiału archiwalnego oraz rozbudowę o kolejne kamery w ramach dostępnej rezerwy systemowej.

Zasilanie i transmisja danych

Do zasilania kamer i transmisji danych należy zastosować switch sieciowy PoE+ zgodny ze standardem IEEE 802.3at. Zasilanie wszystkich kamer należy realizować bezpośrednio z portów switcha PoE, bez stosowania lokalnych zasilaczy przy kamerach. Rozwiązanie to upraszcza strukturę instalacji, poprawia niezawodność systemu oraz ułatwia eksploatację i serwis.

Okablowanie systemu CCTV należy wykonać przewodem:

- skrętka ekranowana S/FTP kat. 6 LSZH.

Trasy kablowe należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami prowadzenia instalacji teletechnicznych i elektrycznych w obiekcie, z zachowaniem wymaganych odstępów od instalacji silnoprądowych oraz zasad ochrony mechanicznej przewodów.

Szafa rack i infrastruktura teletechniczna

Całość instalacji CCTV należy zakończyć w szafie rack, stanowiącej centralny punkt dystrybucji instalacji teletechnicznych obiektu. W szafie należy zabudować w szczególności:

- rejestrator NVR,

- switch PoE+,

- panele krosowe,

- organizery kabli,

- UPS,

- pozostałe elementy aktywne i pasywne niezbędne do prawidłowej pracy systemu.

Instalacja LAN i okablowanie strukturalne

W obiekcie przewidziano instalację okablowania strukturalnego przeznaczoną do obsługi sieci logicznej, stanowisk komputerowych, urządzeń sieciowych oraz współpracujących systemów teletechnicznych. Instalację należy wykonać jako system strukturalny, obejmujący punkty logiczne, okablowanie poziome, szafę rack oraz urządzenia aktywne i pasywne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci.

Instalację logiczną należy wykonać w oparciu o przewody:

- skrętka ekranowana S/FTP kat. 6 LSZH.

Punkty logiczne należy wykonywać jako gniazda RJ45 kat.6, rozmieszczone zgodnie z częścią rysunkową projektu, w szczególności przy stanowiskach pracy, w pomieszczeniach biurowych, technicznych oraz w miejscach przewidzianych dla urządzeń sieciowych i teletechnicznych. Instalację należy prowadzić w sposób uporządkowany, z zachowaniem zasad separacji od instalacji silnoprądowych oraz ochrony mechanicznej przewodów.

Całość okablowania logicznego należy sprowadzić do szafy rack, stanowiącej centralny punkt dystrybucji instalacji teletechnicznych obiektu. W szafie rack należy przewidzieć montaż:

- paneli krosowych,

- organizerów kabli,

- switchy sieciowych,

- urządzeń aktywnych systemów teletechnicznych,

- osprzętu zasilającego i pomocniczego.

Szafę rack należy wykonać w sposób zapewniający odpowiednią przestrzeń montażową, uporządkowanie przewodów, właściwą wentylację oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu. W szafie należy przewidzieć rezerwę miejsca dla dodatkowych urządzeń aktywnych i pasywnych. Instalację należy zakończyć w sposób trwały, z jednoznacznym oznaczeniem portów, gniazd i przewodów.

Dla zasilania gniazd dedykowanych i urządzeń sieciowych przewidziano odrębną tablicę T-KOM, zasilającą obwody DATA oraz szafę rack. Rozwiązanie to zapewnia rozdział zasilania odbiorów komputerowych od instalacji ogólnej oraz poprawia przejrzystość i bezpieczeństwo eksploatacji systemu. Z uwagi na lokalizację tablicy komputerowej w serwerowni dopuszcza się w przyszłości możliwość zastosowania centralnego UPS dla odbiorów komputerowych, gniazd DATA oraz urządzeń teletechnicznych.

Instalację logiczną należy wykonać jako rozwiązanie kompletne, umożliwiające obsługę sieci komputerowej, urządzeń peryferyjnych, systemu CCTV oraz innych systemów współpracujących z infrastrukturą teletechniczną obiektu.

Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa

Jako podstawowy środek ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej obiektu przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C-S, zgodnie z wymaganiami norm serii PN-HD 60364. Ochronę tę należy realizować przez właściwy dobór urządzeń zabezpieczających, zastosowanie przewodów ochronnych PE, wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych oraz zachowanie wymaganych parametrów impedancji pętli zwarcia i czasu wyłączenia.

W obiekcie należy stosować ochronę przez:

- izolację części czynnych,

- obudowy i osłony urządzeń,

- samoczynne wyłączenie zasilania,

- połączenia wyrównawcze,

- wyłączniki różnicowoprądowe w obwodach wymagających takiej ochrony.

Wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń i instalacji należy połączyć z układem ochronnym PE. Do układu połączeń wyrównawczych należy przyłączyć w szczególności metalowe instalacje i elementy przewodzące obce, kanały wentylacyjne, metalowe konstrukcje, koryta kablowe oraz inne elementy wskazane w dokumentacji projektowej.

Ochronę przeciwprzepięciową należy wykonać jako układ skoordynowany. W rozdzielnicy głównej RG należy zastosować ogranicznik przepięć typu T1+T2, natomiast w tablicach odbiorczych ograniczniki przepięć typu T2 lub T2+T3, zgodnie ze schematami ideowymi. Po stronie instalacji fotowoltaicznej należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową odpowiednio po stronie DC i AC, zgodnie ze schematem instalacji PV.

Całość ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej należy wykonać w powiązaniu z instalacją uziemiającą, połączeniami wyrównawczymi oraz instalacją odgromową budynku. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić wymagane pomiary odbiorcze, w tym w szczególności pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych oraz rezystancji uziemienia.

Uwagi wykonawcze i końcowe

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej. Całość prac należy prowadzić z zachowaniem koordynacji międzybranżowej, w szczególności z branżą architektoniczną, sanitarną i teletechniczną.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji projektowej oraz do weryfikacji warunków wykonania instalacji na budowie. Wszelkie rozbieżności, kolizje międzybranżowe, zmiany lokalizacji urządzeń lub odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem przed ich realizacją.

Montaż urządzeń, rozdzielnic, tras kablowych, osprzętu i przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów oraz z zachowaniem wymaganych stref montażowych, dostępów serwisowych i zasad bezpiecznej eksploatacji. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w sposób zabezpieczający przewody przed uszkodzeniem, a przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić systemowo do klasy odporności ogniowej nie niższej niż klasa danej przegrody.

W instalacjach wewnętrznych należy stosować przewody i kable zgodne z wymaganiami projektu, w tym rozwiązania bezhalogenowe w częściach budynku, w których przewidziano takie wykonanie. Trasy kablowe należy prowadzić w sposób uporządkowany, z zachowaniem wymaganych odległości od innych instalacji i możliwości późniejszej eksploatacji.

Wszystkie rozdzielnice należy wyposażyć w trwałe opisy aparatów, odpływów i obwodów. Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą, obejmującą ewentualne zmiany wprowadzone na etapie realizacji, aktualizację oznaczeń oraz protokoły badań i pomiarów.

Przed przekazaniem instalacji do użytkowania należy wykonać pełny zakres prób, sprawdzeń i pomiarów odbiorczych wymaganych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wyniki pomiarów należy potwierdzić stosownymi protokołami. Do użytkowania można przekazać wyłącznie instalacje kompletne, sprawdzone, oznakowane i spełniające wymagania bezpieczeństwa.

W części opisowej i rysunkowej przyjęto rozwiązania projektowe określające wymagania funkcjonalne i techniczne. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych należy zapewnić zachowanie parametrów nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji projektowej, pod względem technicznym, funkcjonalnym, eksploatacyjnym i bezpieczeństwa.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PT-IE01 – PZT instalacje elektryczne

PT-IE02 – Rzut fundamentu – instalacja uziemiająca

PT-IE03 – Rzut dachu – instalacja odgromowa PV wypustów

PT-IE04 – Rzut parteru – oświetlenie CCTV

PT-IE05 – Rzut parteru – gniazda i wypusty

PT-IE06 – Rzut piętra – gniazda, wypusty, oświetlenie, CCTV

PT-IE07 – Schemat ideowy ZK-PWP

PT-IE08 – Schemat ideowy połączeń wyrównawczych

PT-IE09 – Schemat ideowy tablicy TP1-A, ark. 1

PT-IE10 – Schemat ideowy tablicy TP1-A, ark. 2

PT-IE11 – Schemat ideowy tablicy TP1-B, ark. 1

PT-IE12 – Schemat ideowy tablicy TP1-B, ark. 2

PT-IE13 – Schemat ideowy tablicy T-KOM

PT-IE14 – Schemat ideowy tablicy T-GAR, ark. 1

PT-IE15 – Schemat ideowy tablicy T-GAR, ark. 2

PT-IE16 – Schemat ideowy tablicy TP2

PT-IE17 – Schemat ideowy tablicy RG, ark. 1

PT-IE18 – Schemat ideowy tablicy RG, ark. 2

PT-IE19 – Schemat ideowy tablicy RG, ark. 3

PT-IE20 – Schemat ideowy instalacji PV

PT-IE21 – Schemat ideowy monitoringu CCTV

PT-IE22 – Widok szafy rack

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – obliczenia opraw oświetlenia – PZT

Załącznik nr 2 – obliczenia opraw oświetlenia - budynek